## Slide 1: Projektna aktivnost 3 – Automatizacija srednjonaponske mreže
g. Andro Drašković, Elektrojug Dubrovnik

## Slide 2: Obuhvat i vrijednost ulaganja
Opis ulaganja | Količina | Vrijednost | Izvor financiranja
Daljinski upravljive rastavne sklopke | 41 kom | 3.737.000 HRK | 85 % bespovratna sredstva iz EU fonda 15 % vlastita sredstva HEP ODS-a
Daljinski upravljivi sklopni blokovi | 14 kom | 2.043.500 HRK | 85 % bespovratna sredstva iz EU fonda 15 % vlastita sredstva HEP ODS-a
Komunikacijske tehnologije | 55 kompleta | 610.000 HRK | 85 % bespovratna sredstva iz EU fonda 15 % vlastita sredstva HEP ODS-a
Montažni materijal, pribor i radovi | 55 kompleta | 1.440.000 HRK | vlastita sredstva HEP ODS-a
UKUPNO |  | 7.830.500 HRK | 

## Slide 3: Obuhvat
Daljinski upravljive rastavne sklopke | Količina
Jednostruka | 35
Dvostruka | 6
UKUPNO | 41
Daljinski upravljivi sklopni blokovi | Količina
2 VT | 3
3 VT | 7
4 VT | 4
UKUPNO | 14
Zastupljenost komunikacijskih tehnologija | Količina
GPRS | 8
UHF | 47
UKUPNO | 55

## Slide 4: Cilj projektne aktivnosti
Cilj projekta je u 2023. godini postići povećanje pouzdanosti napajanja, smanjenjem prosječnog trajanja prisilnih prekida po kupcu zbog zastoja u SN mreži, isključujući prekide uzrokovane višom silom, u područjima u kojima je primijenjen koncept naprednih mreža za 16,3 % u odnosu na 2014. godinu
Brža detekcija i lociranje kvara
Brža izolacija mjesta kvara
Rezultat
  Smanjenje trajanja prekida napajanja
  Smanjenje količine neisporučene električne energije
  Povećanje pouzdanosti napajanja
  Povećanje učinkovitosti vođenja mreže

## Slide 5
Pokazatelji pouzdanosti Elektrojuga Dubrovnik
2015. – 2020.
 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SAIDI |  |  |  |  |  | 
Planirani zastoji | 184,62 | 287,07 | 203,43 | 137,35 | 140,42 | 206,50
Neplanirani zastoji | 355,69 | 228,78 | 260,48 | 272,49 | 261,93 | 200,17
Ukupni SAIDI | 540,30 | 515,86 | 463,90 | 409,84 | 402,35 | 406,67
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Planirani zastoji | 184.62 | 287.07 | 203.43 | 137.35 | 140.42 | 206.5
Neplanirani zastoji | 355.69 | 228.78 | 260.48 | 272.49 | 261.93 | 200.17
Ukupni SAIDI | 540.3 | 515.86 | 463.9 | 409.84 | 402.35 | 406.67

## Slide 6: Odabir lokacija na nadzemnim vodovima
Odabrana su vodna polja s najvećim brojem neplaniranih zastoja u SN mreži
Prioriteti definirani prema prosječnom trajanju neplaniranog zastoja
Pristupačnost terenu i sama duljina nadzemnog voda u normalnom pogonskom stanju
Mogućnost brzih pogonskih manevara (rekonfiguracije mreže) nakon definiranja kvarne dionice

## Slide 7: Odabir lokacija u kabelskoj mreži
Provedena analiza broja kvarova u kabelskoj mreži
Sukladno analizama odabrane su prvenstveno „čvorne” trafostanice
Pristupačnost lokaciji trafostanice
Prednost je dana lokacijama koje omogućuju bržu detekciju kvarne dionice i brze pogonske manevre (rekonfiguraciju mreže)

## Slide 8
Projektna aktivnost Automatizacija srednjonaponske mreže primijenit će se:
  u srednjonaponskoj nadzemnoj mreži Elektrojuga, odnosno na području Grada Dubrovnika, Župe Dubrovačke, Dubrovačko Primorje, Konavle, Poluotok Pelješac, Otok Mljet i Otok Korčula
  u srednjenaponskoj kabelskoj mreži DP-a Elektrojuga Dubrovnik odnosno na području Grada Dubrovnika, Župe Dubrovačke, Dubrovačko Primorje, Konavle Otok Mljet i Otok Korčula
Projektna aktivnost Automatizacija srednjonaponske mreže obuhvatit će 25.000 korisnika mreže

## Slide 9: Dinamika aktivnosti
6 dvostrukih daljinski upravljivih sklopki se trenutno ugrađuje
Isporuka jednostrukih sklopki i daljinski upravljivih sklopnih blokova u drugom dijelu 2021. godine
Priprema stupnih mjesta za ugradnju jednostrukih sklopki

## Slide 10: Značaj projektne aktivnosti za Elektrojug Dubrovnik
Značajno povećanje automatiziranosti srednjonaponske mreže
Smanjenje trajanja neplaniranih prekida
Smanjenje količine neisporučene energije
Smanjenje troškova izolacije mjesta kvara i brza rekonfiguracija srednjonaponske mreže
Poboljšanje pokazatelja pouzdanosti
Vrsta uređaja | Broj sklopnih naprava
Jednostruka sklopka | 35
Dvostruka sklopka | 6
Daljinski upravljivi sklopni blokovi | 14
UKUPNO | 55
Vrsta uređaja | Broj sklopnih naprava
Jednostruka sklopka | 3
Dvostruka sklopka | 0
Daljinski upravljivi sklopni blokovi | 5
UKUPNO | 8
Ugrađena oprema u razdoblju 2015. - 2020.
Oprema osigurana kroz PA3 2020. - 2022.

## Slide 11: Hvala na pozornosti!